## amortisman
YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ (AMORTİSMAN) TABLOSU
SULAMA AMAÇLI ŞEBEKE SUYUNUN KULLANILMASI DURUMUNDA |  | Günlük su kullanımı | Aylık su kullanımı | Yılda 7 ay su kullanımı | Şebeke suyu birim fiyatı | Toplam yıllık su bedeli
BİRİM |  | m³/gün | m³/ay | m³/yıl | €/m³ | € / yıl
DEĞER |  | 75,71 | 2.271 | 15.899 | 1,5900 | 25.279
SULAMA AMAÇLI EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN SU KULLANILIRSA | Atıksu Arıtma Tesisinin Yaklaşık Maliyeti |  | ATIKSU ARITMA TESİSİNİN AMORTİ ETME SÜRESİ
BİRİM | € |  | Yıl
DEĞER | 44.742 |  | 1,77
Sistem kendisini ancak tam | 21 | AYDA geri döndürebilmektedir.
⚠️ Not: Bu süreye her yıl güncellenen amortisman tablosundaki işletme giderleri (36 €/yıl) dahil edilerek hesaplama yapılmıştır.

## bilgi_sayfasi
Acme Endüstri A.Ş.
75,71 m³/gün Kapasiteli - Alıcı Ortama Deşarj
Dönen Biyolojik Disk Atıksu Arıtma Tesisi Teklifi
PROJE DETAYLARI
| Hidrolik Yük | : 75,71 m³/gün
| Organik Yük | : 22,71 kg/gün (75,71 m³/gün x 300 mg/l)
| Ön Arıtmada Giderilen Organik Yük | : 7,50 kg/gün ( 33% )
| PlanetDISK® Ünitesine Giren Organik Yük | : 15,22 kg/gün
| Atıksu Sıcaklığı | : Min 15°C-Maks 32°C
| Kabul Edilen Atıksu Sıcaklığı | : 19 °C
| Atıksuyun PlanetDISK® Ünitesinde Bekleme Süresi | : 1,43 saat (>45 dakika minimum)
Bu parametreler müşteri tarafından verilmiştir/ deneyimlerimiz ve literatür değerlerine göre seçilmiştir.
Atıksu Kaynağı
Tuvaletlerden ve her türlü tüketimden kaynaklanan evsel atıksular alınacaktır. Tesise yemekhanelerden kaynaklanan yağ içerikli atıksular yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır. Ayrıca yağmur suyu girişi olmayacaktır.
Önerilen Sistem
· 1 adet PlanetDISK® MX 1 ünitesi (112 diskli) - Toplam 112 adet, 2,05 m çaplı disk, CTP (fiber) gövde.
· TOPLAM YÜZEY ALANI: 112 disk x 6,6 m² x 1 adet = 739,2 m² yüzey alanı.
· 1 adet LS 30 Lamella Seperatör Çökeltim Tankı, CTP (fiber) gövde.
· TOPLAM 30 m² x 1 adet = 30 m² lamella yüzey alanı.
Disk Yüzey Alanı Hesaplaması
π x r x r x 2 taraf x 112 disk -> 3.14 x 1,025 x 1,025 x 2 x 112 = 739,0 m²

## capex
CAPEX
Acme Endüstri A.Ş. |  |  |  |  | Teklif Numarası : 0298
Teklif Referans Numarası : YDD R0 21 09 2026 1 MX 1 76 23 112
No | Açıklama | Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İndirim Oranı | İndirimli Toplam Fiyat
1. | MEKANİK EKİPMANLAR
1.1. | Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)
1.1.1. | Kaba ve İnce Izgara Seçenekleri
1.1.1.1. | Elle Temizlemeli Kaba Izgara | 1 | 999,00 € | 999,00 € | %12 | 879,12 €
1.1.1.2. | Elle Temizlemeli İnce Izgara | 1 | 910,00 € | 910,00 € | %12 | 800,80 €
1.1.2. | Kum-Yağ Tutucu Plakaları | 4 | 108,00 € | 432,00 € | %12 | 380,16 €
1.1.3. | Terfi Pompası (1 asil + 1 yedek) | 2 | 493,68 € | 987,36 € | %12 | 868,88 €
1.2. | Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)
1.2.1. | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi; - Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik Dolu Mil, - Islak Parçalar SS304 Paslanmaz ve Galvaniz Kaplı Çelik, - Mil Başına 112 disk / ünite , - Disk Yüzey Alanı 739,20 m² / ünite | 1 | 29.625,00 € | 29.625,00 € | %20 | 23.700,00 €
1.2.2. | LS_30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı | 1 | 8.015,00 € | 8.015,00 € | %20 | 6.412,00 €
1.2.3. | smt 100A Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası | 1 | 360,36 € | 360,36 € | %12 | 317,12 €
2. | İNŞAAT İŞLERİ
2.0.1. | Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Kanalı | TÜM İNŞAAT İŞLERİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
2.0.2. | Birinci Ön Çöktürme Tankı
2.0.3. | İkinci Ön Çöktürme Tankı
2.0.4. | Dengeleme Tankı
3. | MONTAJ EKİPMANLARI
3.0.1. | Bütün borulama ve elektrik tesisatı | 1 | 3.626,00 € | 3.626,00 € | %12 | 3.190,88 €
4. | ELEKTRİK İŞLERİ
4.0.1. | PlanetDISK® Kontrol Panosu | 1 | 4.897,00 € | 4.897,00 € | %12 | 4.309,36 €
5. | NAKLİYE
5.0.1. | 40' HC konteyner | 1 | 13.027,00 € | Opsiyonel | %0 | Opsiyonel
5.0.2. | Tır | 1 | 0,00 € | Opsiyonel | %0 | Opsiyonel
6. | PROJE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK
6.0.1. | Mühendislik Hizmetleri Genel Paketi | 1 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | %12 | 1.584,00 €
7. | POD HAZIRLANMASI VE ONAYININ ALINMASI-HARÇLAR HARIÇ
7.0.1. | Resmi Onay Süreçleri Yönetimi | 1 | 2.300,00 € | 2.300,00 € | %0 | 2.300,00 €
TOPLAM |  |  |  | 53.951,72 € | Toplam İndirim | 9.209,41 €
*Opsiyonel ve Yerel Temin Ekipmanlar toplam fiyata dahil değildir. |  |  |  | Genel İndirimli Toplam Fiyat |  | 44.742,31 €
* K.D.V., Tüm Diğer Masraflar ve Vergiler HARİÇTİR.
* EXWORKS PlanetTEK Kocaeli Gebze Fabrika Teslimi
* Opsiyon Süresi : 30 Gün
Yerel Temin : Daha iyi garanti koşulları için ekipmanlar yerel olarak temin edilmelidir.

## ekipman_tablosu
MEKANİK EKİPMANLAR
Elle Temizlemeli Kaba Izgara
Miktar | 1 Adet
Elek Aralığı | 30 mm
Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip | Çubuk veya perfore tip ızgara
Elle Temizlemeli İnce Izgara
Miktar | 1 Adet
Elek Aralığı | 10 mm
Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip | Çubuk veya perfore tip ızgara
Kum-Yağ Tutucu Plakaları
Miktar | 4 Adet
Malzeme | Fiber (CTP) veya Polipropilen veya Kompozit
Boyut | 1000 x 1000 mm
Dengeleme Tankı Terfi Pompaları
Miktar | 1 asil + 1 yedek
Kapasite | 3,2 m³/sa @ 5,9 mSS
Motor | 0.8 kW
Tip | Dalgıç
Marka | City Pumps Ranger 10 35
Malzeme | Döküm Gövde
PlanetDISK® MX DBD Unitesi - Kapaklı
Miktar | 1 Adet
Disk Çapı | 2,05 m
Motor Gücü | 1 x 0,37 kW
Her bir Diskin Alanı | 6,6 m² / disc
Her bir Ünitedeki Disk Sayısı | 112 disk / ünite
Minimum Toplam Disk Alanı | 739,2 m²
Devir | 3 – 4 devir/dakika
Ünite Boyutları [Boy x En x Yük.] | 3.350 x 2.370 x 2.650 mm
Diskler | PP (Polipropilen), Sıfır Malzeme, Tek Parça Disk, Kalınlık: 1,5 mm - 2 mm
Dolu Mil | Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik, çap: 85 mm
Gövde | Fiberglass (GRP)
Şase | Toz Boyalı Karbon Çelik
Suya Temas Eden Parçalar | AISI 304 Stainless Steel
RBC Ünitesi İmalatçısı | PlanetTEK Environmental and Water Wastewater Treatment Technologies Inc.
Motor İmalatçısı | WAT veya muadili
Redüktör İmalatçısı | PGR veya muadili
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 15 m³/sa @ 200 mbar
LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
İmalat Malzemesi | Fiber Gövde & Toz Boyalı Karbon Çelik Şase
Lamella Plaka Alanı | 30 m²/tank
Tank Hacmi | 3 m³/tank
İmalatçı | PlanetTEK Inc.
Temizleme | Alta biriken çamur otomatik olarak çamur pompası aracılığı ile çekilir. Gerektiğinde lamella yüzeyleri basınçlı su ile manuel olarak yıkanır.
Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası
Miktar | 1 Adet
İmalatçı | Sumak veya Muadili
Kapasite | 10 m³/saat @ 8,1 mSS
Motor | 0.8 kW
Tip | Santrifüj Tip
İNŞAAT İŞLERİ
Izgara Kanalı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 3 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 30 dakika
Birinci Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 16 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 2,5 saat
İkinci Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 13 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 2 saat
Dengeleme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 13 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 2 saat

## enerji_isletme
ENERJİ İŞLETME GİDERLERİ
Toplam Hidrolik Yük | 7.571,00 m³/saat |  | Birim Kurulu Güç | Toplam Kurulu Güç | Güç Kullanım Yüzdesi | Günlük Çalışma | Elektrik Tüketimi
1 kW.saat Enerji Bedeli | 13,00 € cent
MEKANİK EKİPMANLAR |  | Adet | kW | kW | % | saat | kW.saat/gün
Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)
Dengeleme Tankı Terfi Pompası |  | 1 | 0,80 | 0,80 | 90% | 24 | 17,28
Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)
PlanetDISK® MX RBC Ünitesi |  | 1 | 0,37 | 0,37 | 90% | 24 | 7,99
Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası |  | 1 | 0,80 | 0,80 | 90% | 1 | 0,72
TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ | [6 empty] | 25,99
1 m³ atıksu başına elektrik tüketimi | [5 empty] | 0,34 | kW.saat / m³
1 m³ atıksu başına elektrik giderleri | [5 empty] | 4,46 | cent / m³
Elektrik Gideri | [5 empty] | 3,38 1.233 | € / gün € / yıl
*** "1 kW/saat = 13 € cent" TÜRKİYE şartları baz alınmış olup karşılaştırma amaçlıdır.

## enerji_karsilastirma
Enerji ve İşletme Maliyeti Karşılaştırma Analizi
PlanetDISK® Ünitesi |  |  | Klasik Aktif Çamur Sistemi
Motor Redüktörü |  |  |  | Blower |  | Çamur Geri Devir Pompası
Ünite / Ekipman Adedi | 1 | adet | Ünite / Ekipman Adedi | 1 | adet | 1 | adet
Birim Motor Gücü (kW) | 0,37 kW |  | Birim Motor Gücü (kW) | 3,00 | kW/saat | 0,55 | kW/saat
Toplam Kurulu Güç | 0,37 | kW/saat | Toplam Kurulu Güç | 3,00 | kW/saat | 0,55 | kW/saat
Anlık Güç Tüketim Oranı (%) | 90% |  | Anlık Güç Tüketim Oranı (%) | 90% |  | 90%
Kullanılacak Gerçek Net Güç | 0,33 | kW | Kullanılacak Gerçek Net Güç | 2,70 | kW | 0,50 | kW
Elektrik Birim Fiyatı (€/kWh) | 0,13 | €/kW | Elektrik Birim Fiyatı (€/kWh) | 0,13 | €/kW | 0,13 | €/kW
Günlük Çalışma Süresi (saat) | 24 | saat/gün | Günlük Çalışma Süresi (saat) | 24 | saat/gün | 4 | saat/gün
Yıllık Çalışma Süresi | 365 | gün/yıl | Yıllık Çalışma Süresi | 365 | gün/yıl | 365 | gün/yıl
Yıllık Tüketim Maliyeti | 379 € / yıl |  | Klasik Aktif Çamur Sistemi Enerji Gideri | 3.075 € / yıl |  | 94 € / yıl
"Klasik Aktif Çamur Sistemi"'ne Kıyasla Yıllık Enerji Tasarrufu: |  |  |  | 2.789 € / yıl
Sistem Ömrü Boyunca 10 Yıllık Elektrik Kazancı: |  |  |  | 27.895 € / 10 yıl
Blower, Difüzör Yenileme ve Bakım Maliyetleri Dahil Yaklaşık Toplam Tasarruf (10 Yıl) |  |  |  | 28.000 €

## kapak
TEKLİF BİLGİLERİ
Teklif Numarası | YDD R0 21 09 2026 1 MX 1 76 23 112
Debi | 75,71 m³/gün
Giriş BOİ₅ | 300 mg/l
Çıkış BOİ₅ | 40 mg/l
Atıksu Sıcaklığı | 19 °C

## karbon_ayakizi
KARBON AYAK İZİ
Electricity Consumption Definitions |  | Unit | Electricity Consumption Definitions |  | Unit
DBD Sistemi Enerji Tüketimi | 8,0 | kWh/gün | AS Sistemi Enerji Tüketimi | 66,8 | kWh/gün
DBD Sistemi Enerji Tüketimi | 2.917 | kWh/yıl | AS Sistemi Enerji Tüketimi | 24.375 | kWh/yıl
CO2 Emisyon Faktörü | 0,43 | kg CO₂/kWh | CO2 Emisyon Faktörü | 0,43 | kg CO₂/kWh
Yıllık Karbon Ayak İzi | 1,3 | ton CO₂/yıl | Yıllık Karbon Ayak İzi | 10,5 | ton CO₂/yıl
Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | 57 | Ağaç / yıl | Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | 476 | Ağaç / yıl

## on_yillik_maliyet
PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ 10 YILLIK EKONOMİK ÖMÜR VEYA YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜM (TCO) ANALİZİ
| İlk Yatırım Maliyeti (İnşaat Hariç) | Yıllık Enerji Maliyeti | Yıllık Operatör Maliyeti | Yıllık Bakım ve Yedek Parça Maliyeti
PlanetDISK® | 44.742 € | 379 € | 1.219 € | 36 €
Aktif Çamur | 33.557 € | 3.169 € | 4.876 € | 107 €
PlanetDISK® DBD sistemin 10 yıl sonundaki toplam kazancı 70.000 EURO'dur

## opex
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ - OPEX
Giderlerin Tanımları | Toplam Fiyat
Enerji Giderleri | 1.233 € /yıl
Sarf Malzemesi ve Bakım Giderleri | 36 € /yıl
GENEL TOPLAM | 1.269 € /yıl

## ozet_tablosu
Teklif No |  |  |  | 2026 / 0298
Teklif Referans No |  |  |  | YDD R0 21 09 2026 1 MX 1 76 23 112
Müşteri |  |  |  | Acme Endüstri A.Ş.
Tasarım Parametreleri
· | Atıksu Kaynağı |  |  | Yalnızca kişisel kullanımdan kaynaklanan evsel atıksulara göre tasarım yapılmış olup, hayvanlardan kaynaklanan atıksular, klorlu havuz suları ve yağmur suları hesaba dahil edilmemiştir.
· | Nihai Kullanım Amacı |  |  | Deşarj
· | Hidrolik Yük |  |  | 75.71 | m³/gün
· | Saatlik Debi |  |  | 3.15 | m³/saat
· | Pik Debi |  |  | 6.31 | m³/saat
· | Organik Yük |  |  | 23 | kg/gün
· | Atıksu Sıcaklığı |  |  | 19 | °C
· | PlanetDISK® Ünitesi Alıkonma Süresi |  |  | 1.43 | saat
· | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Sayısı |  |  | 1 | adet
· | Disk Adedi |  |  | 112 | adet/ünite
· | Disk Çapı |  |  | 2.05 | m
· | 1 Diskin Yüzey Alanı |  |  | 6.6 | m²/disk
· | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Yüzey Alanı |  |  | 739.2 | m²/ünite
· | Bu Projedeki Toplam Disk Yüzey Alanı |  |  | 739.2 | m²
· | Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı |  |  | 1 | adet
· | 1 Adet Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı |  |  | 30 | m²/ünite
· | Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı Toplam Yüzey Alanı |  |  | 30 | m²
Teklif İçeriği
ü | 1 | set | Elle Temizlemeli Kaba Izgara
ü | 1 | set | Elle Temizlemeli İnce Izgara
ü | 4 | adet | Kum-Yağ Tutucu Plakaları
ü | 2 | adet | Dengeleme Tankı Terfi Pompaları
ü | 1 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi
ü | 1 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Kapağı
ü | 1 | adet | LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı
ü | 1 | adet | LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası
İnşaat İşleri – idare tarafından yapılacaktır
ü | 1 | set | Borulama & Elektrik İşleri
ü | 1 | adet | PlanetDISK® Kontrol Panosu
ü | 1 | set | Proje Onay Dosyasının Hazırlanması ve Onayının Alınması (Harçlar Hariç)
ü | - | - | Proje ve Mühendislik, Devreye Alma ve Eğitim Verilmesi

## parametre
Parametre | Birim | Giriş (*) | Çıkış (!)
Toplam Atıksu Miktarı (max) – Hidrolik Yük | m³/gün | 75,71 | -
Toplam Kirlilik (max) – Organik Yük | kg/gün | 22,71 | -
Tesis Dizayn Debisi | m³/saat | 3,15 | -
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ₅) | mg/L | 300 | 40
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 540 | 72
Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 300 | <40
Yağ ve Gres | mg/L | ≤25 | <20
pH | - | 6 – 9 | 6 – 9
Atıksu Sıcaklığı | °C | 15 - 32 | 15 - 32
Kabul Edilen Sıcaklık | °C | 19 | -

## sarf_malzeme
SARF MALZEME VE BAKIM GİDERLERİ
Açıklama | Toplam Miktar | Tüketim | Birim Fiyat | Toplam Tutar
Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)
PlanetDISK® MX DBD Ünitesi
Rulman Gres Yağı | 2 rulman | 0,50 kg/yıl.rulman | 6 €/kg | 6,00 €/yıl
Redüktör Yağı | 1 redüktör | 7,40 lt/yıl.redüktör | 4 €/lt | 29,60 €/yıl
GENEL TOPLAM |  |  |  | 35,60 €/yıl