## Bilgi Sayfası
Acme Endüstri A.Ş.
75,71 m³/gün Kapasiteli - Alıcı Ortama Deşarj
Dönen Biyolojik Disk Atıksu Arıtma Tesisi Teklifi
PROJE DETAYLARI
| Hidrolik Yük | : 75,71 m³/gün
| Organik Yük | : 22,71 kg/gün (75,71 m³/gün x 300 mg/l)
| Ön Arıtmada Giderilen Organik Yük | : 7,50 kg/gün ( 33% )
| PlanetDISK® Ünitesine Giren Organik Yük | : 15,22 kg/gün
| Atıksu Sıcaklığı | : Min 15°C-Maks 32°C
| Kabul Edilen Atıksu Sıcaklığı | : 19 °C
| Atıksuyun PlanetDISK® Ünitesinde Bekleme Süresi | : 1,43 saat (>45 dakika minimum)
Bu parametreler müşteri tarafından verilmiştir/ deneyimlerimiz ve literatür değerlerine göre seçilmiştir.
Atıksu Kaynağı
Tuvaletlerden ve her türlü tüketimden kaynaklanan evsel atıksular alınacaktır. Tesise yemekhanelerden kaynaklanan yağ içerikli atıksular yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır. Ayrıca yağmur suyu girişi olmayacaktır.
Önerilen Sistem
· 1 adet PlanetDISK® MX 1 ünitesi (112 diskli) - Toplam 112 adet, 2,05 m çaplı disk, CTP (fiber) gövde.
· TOPLAM YÜZEY ALANI: 112 disk x 6,6 m² x 1 adet = 739,2 m² yüzey alanı.
· 1 adet LS 30 Lamella Seperatör Çökeltim Tankı, CTP (fiber) gövde.
· TOPLAM 30 m² x 1 adet = 30 m² lamella yüzey alanı.
Disk Yüzey Alanı Hesaplaması
π x r x r x 2 taraf x 112 disk -> 3.14 x 1,025 x 1,025 x 2 x 112 = 739,0 m²