## Ekipman Tablosu
MEKANİK EKİPMANLAR
Elle Temizlemeli Kaba Izgara
Miktar | 1 Adet
Elek Aralığı | 30 mm
Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip | Çubuk veya perfore tip ızgara
Elle Temizlemeli İnce Izgara
Miktar | 1 Adet
Elek Aralığı | 10 mm
Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip | Çubuk veya perfore tip ızgara
Kum-Yağ Tutucu Plakaları
Miktar | 4 Adet
Malzeme | Fiber (CTP) veya Polipropilen veya Kompozit
Boyut | 1000 x 1000 mm
Dengeleme Tankı Terfi Pompaları
Miktar | 1 asil + 1 yedek
Kapasite | 3,2 m³/sa @ 5,9 mSS
Motor | 0.8 kW
Tip | Dalgıç
Marka | City Pumps Ranger 10 35
Malzeme | Döküm Gövde
PlanetDISK® MX DBD Unitesi - Kapaklı
Miktar | 1 Adet
Disk Çapı | 2,05 m
Motor Gücü | 1 x 0,37 kW
Her bir Diskin Alanı | 6,6 m² / disc
Her bir Ünitedeki Disk Sayısı | 112 disk / ünite
Minimum Toplam Disk Alanı | 739,2 m²
Devir | 3 – 4 devir/dakika
Ünite Boyutları [Boy x En x Yük.] | 3.350 x 2.370 x 2.650 mm
Diskler | PP (Polipropilen), Sıfır Malzeme, Tek Parça Disk, Kalınlık: 1,5 mm - 2 mm
Dolu Mil | Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik, çap: 85 mm
Gövde | Fiberglass (GRP)
Şase | Toz Boyalı Karbon Çelik
Suya Temas Eden Parçalar | AISI 304 Stainless Steel
RBC Ünitesi İmalatçısı | PlanetTEK Environmental and Water Wastewater Treatment Technologies Inc.
Motor İmalatçısı | WAT veya muadili
Redüktör İmalatçısı | PGR veya muadili
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 15 m³/sa @ 200 mbar
LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
İmalat Malzemesi | Fiber Gövde & Toz Boyalı Karbon Çelik Şase
Lamella Plaka Alanı | 30 m²/tank
Tank Hacmi | 3 m³/tank
İmalatçı | PlanetTEK Inc.
Temizleme | Alta biriken çamur otomatik olarak çamur pompası aracılığı ile çekilir. Gerektiğinde lamella yüzeyleri basınçlı su ile manuel olarak yıkanır.
Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası
Miktar | 1 Adet
İmalatçı | Sumak veya Muadili
Kapasite | 10 m³/saat @ 8,1 mSS
Motor | 0.8 kW
Tip | Santrifüj Tip
İNŞAAT İŞLERİ
Izgara Kanalı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 3 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 30 dakika
Birinci Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 16 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 2,5 saat
İkinci Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 13 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 2 saat
Dengeleme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 13 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,3 m³/sa pik debide 2 saat