## OzetTablosu
Teklif No |  |  |  | 2026 / 0298
Teklif Referans No |  |  |  | YDD R0 21 09 2026 1 MX 1 76 23 112
Müşteri |  |  |  | Acme Endüstri A.Ş.
Tasarım Parametreleri
· | Atıksu Kaynağı |  |  | Yalnızca kişisel kullanımdan kaynaklanan evsel atıksulara göre tasarım yapılmış olup, hayvanlardan kaynaklanan atıksular, klorlu havuz suları ve yağmur suları hesaba dahil edilmemiştir.
· | Nihai Kullanım Amacı |  |  | Deşarj
· | Hidrolik Yük |  |  | 75.71 | m³/gün
· | Saatlik Debi |  |  | 3.15 | m³/saat
· | Pik Debi |  |  | 6.31 | m³/saat
· | Organik Yük |  |  | 23 | kg/gün
· | Atıksu Sıcaklığı |  |  | 19 | °C
· | PlanetDISK® Ünitesi Alıkonma Süresi |  |  | 1.43 | saat
· | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Sayısı |  |  | 1 | adet
· | Disk Adedi |  |  | 112 | adet/ünite
· | Disk Çapı |  |  | 2.05 | m
· | 1 Diskin Yüzey Alanı |  |  | 6.6 | m²/disk
· | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Yüzey Alanı |  |  | 739.2 | m²/ünite
· | Bu Projedeki Toplam Disk Yüzey Alanı |  |  | 739.2 | m²
· | Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı |  |  | 1 | adet
· | 1 Adet Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı |  |  | 30 | m²/ünite
· | Lamella Seperatör LS 30 Son Çöktürme Tankı Toplam Yüzey Alanı |  |  | 30 | m²
Teklif İçeriği
ü | 1 | set | Elle Temizlemeli Kaba Izgara
ü | 1 | set | Elle Temizlemeli İnce Izgara
ü | 4 | adet | Kum-Yağ Tutucu Plakaları
ü | 2 | adet | Dengeleme Tankı Terfi Pompaları
ü | 1 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi
ü | 1 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Kapağı
ü | 1 | adet | LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı
ü | 1 | adet | LS 30 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası
İnşaat İşleri – idare tarafından yapılacaktır
ü | 1 | set | Borulama & Elektrik İşleri
ü | 1 | adet | PlanetDISK® Kontrol Panosu
ü | 1 | set | Proje Onay Dosyasının Hazırlanması ve Onayının Alınması (Harçlar Hariç)
ü | - | - | Proje ve Mühendislik, Devreye Alma ve Eğitim Verilmesi