## amortisman
YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ (AMORTİSMAN) TABLOSU
SULAMA AMAÇLI ŞEBEKE SUYUNUN KULLANILMASI DURUMUNDA |  | Günlük su kullanımı | Aylık su kullanımı | Yılda 7 ay su kullanımı | Şebeke suyu birim fiyatı | Toplam yıllık su bedeli
BİRİM |  | m³/gün | m³/ay | m³/yıl | €/m³ | € / yıl
DEĞER |  | 73,00 | 2.190 | 15.330 | 1,5900 | 24.375
SULAMA AMAÇLI EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN SU KULLANILIRSA | Atıksu Arıtma Tesisinin Yaklaşık Maliyeti |  | ATIKSU ARITMA TESİSİNİN AMORTİ ETME SÜRESİ
BİRİM | € |  | Yıl
DEĞER | 150.257 |  | 6,91
Sistem kendisini ancak tam | 83 | AYDA geri döndürebilmektedir.
⚠️ Not: Bu süreye her yıl güncellenen amortisman tablosundaki işletme giderleri (2.634 €/yıl) dahil edilerek hesaplama yapılmıştır.

## bilgi_sayfasi
Acme Endüstri A.Ş.
73 m³/gün Kapasiteli - Sulama/Geri Kazanım
Dönen Biyolojik Disk Atıksu Arıtma Tesisi Teklifi
PROJE DETAYLARI
| Hidrolik Yük | : 73 m³/gün
| Organik Yük | : 25,55 kg/gün (73 m³/gün x 350 mg/l)
| Ön Arıtmada Giderilen Organik Yük | : 8,43 kg/gün ( 33% )
| PlanetDISK® Ünitesine Giren Organik Yük | : 17,12 kg/gün
| Atıksu Sıcaklığı | : Min 15°C-Maks 32°C
| Kabul Edilen Atıksu Sıcaklığı | : 19 °C
| Atıksuyun PlanetDISK® Ünitesinde Bekleme Süresi | : 1,48 saat (>45 dakika minimum)
Bu parametreler müşteri tarafından verilmiştir/ deneyimlerimiz ve literatür değerlerine göre seçilmiştir.
Atıksu Kaynağı
Tuvaletlerden ve her türlü tüketimden kaynaklanan evsel atıksular alınacaktır. Tesise yemekhanelerden kaynaklanan yağ içerikli atıksular yağ kapanından geçirilmeden alınmayacaktır. Ayrıca yağmur suyu girişi olmayacaktır.
Önerilen Sistem
· 1 adet PlanetDISK® MX 1 ünitesi (118 diskli) - Toplam 118 adet, 2,05 m çaplı disk, CTP (fiber) gövde.
· TOPLAM YÜZEY ALANI: 118 disk x 6,6 m² x 1 adet = 778,8 m² yüzey alanı.
· 0 adet LS 45 Lamella Seperatör Çökeltim Tankı, CTP (fiber) gövde.
· TOPLAM 0 m² x 0 adet = 0 m² lamella yüzey alanı.
Disk Yüzey Alanı Hesaplaması
π x r x r x 2 taraf x 118 disk -> 3.14 x 1,025 x 1,025 x 2 x 118 = 778,6 m²

## capex
CAPEX
Acme Endüstri A.Ş. |  |  |  |  | Teklif Numarası : 0346
Teklif Referans Numarası : YDS R0 07 08 2026 1 MX 1 73 26 118
No | Açıklama | Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat | İndirim Oranı | İndirimli Toplam Fiyat
1. | MEKANİK EKİPMANLAR
1.1. | Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)
1.1.1. | Kaba ve İnce Izgara Seçenekleri
1.1.1.1. | Elle Temizlemeli Kaba Izgara | 1 | 999,00 € | 999,00 € | %12 | 879,12 €
1.1.1.2. | Elle Temizlemeli İnce Izgara | 1 | 910,00 € | 910,00 € | %12 | 800,80 €
1.1.2. | Kum-Yağ Tutucu Plakaları | 4 | 108,00 € | 432,00 € | %12 | 380,16 €
1.1.3. | Terfi Pompası (1 asil + 1 yedek) - City Pumps Ranger 10 35 | 2 | 493,68 € | 987,36 € | %12 | 868,88 €
1.2. | Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)
1.2.1. | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi; - Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik Dolu Mil, - Islak Parçalar SS304 Paslanmaz ve Galvaniz Kaplı Çelik, - Mil Başına 118 disk / ünite , - Disk Yüzey Alanı 778,80 m² / ünite | 1 | 29.625,00 € | 29.625,00 € | %20 | 23.700,00 €
1.2.2. | Resürkilasyon Pompası | 2 | 0,00 € | 0,00 € | %12 | 0,00 €
1.2.3. | Denitrifikasyon Tankı Mikseri | 1 | 24.050,00 € | 24.050,00 € | %12 | 21.164,00 €
1.2.4. | FeCl3 Koagülant Dozaj Sistemi | 1 | 26.650,00 € | 26.650,00 € | %12 | 23.452,00 €
1.3. | Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma)
1.3.1. | Ön Klorlama Sistemi | 1 | 567,30 € | 567,30 € | %12 | 499,22 €
1.3.2. | Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası | 1 | 788,95 € | 788,95 € | %12 | 694,28 €
1.3.3. | Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası | 1 | 930,00 € | 930,00 € | %12 | 818,40 €
1.3.4. | Seperatör Filtre | 1 | 502,20 € | 502,20 € | %12 | 441,94 €
1.3.5. | Tam Otomatik Kum Filtresi Sistemi | 1 | 8.912,50 € | 8.912,50 € | %12 | 7.843,00 €
1.3.6. | Tam Otomatik Aktif Karbon Filtresi Sistemi | 1 | 9.803,75 € | 9.803,75 € | %12 | 8.627,30 €
1.4. | Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
1.4.1. | Çamur Besleme Pompası | 1 | 650,00 € | 650,00 € | %12 | 572,00 €
1.4.2. | Dekantör | 1 | 48.750,00 € | 48.750,00 € | %12 | 42.900,00 €
1.4.3. | Polimer Hazırlama ve Dozaj Ünitesi | 1 | 5.525,00 € | 5.525,00 € | %12 | 4.862,00 €
1.4.4. | Süzüntü Suyu Pompas | 1 | 520,00 € | 520,00 € | %12 | 457,60 €
2. | İNŞAAT İŞLERİ
2.0.1. | Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Kanalı | TÜM İNŞAAT İŞLERİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
2.0.2. | Anoksik Denitrifikasyon Tankı
2.0.3. | Birinci Ön Çöktürme Tankı
2.0.4. | İkinci Ön Çöktürme Tankı
2.0.5. | Dengeleme Tankı
2.0.6. | Arıtılmış Su Tankı
2.0.7. | Filtrelenmiş Su Tankı
2.0.8. | Çamur Tankı
3. | MONTAJ EKİPMANLARI
3.0.1. | Bütün borulama ve elektrik tesisatı | 1 | 3.626,00 € | 3.626,00 € | %12 | 3.190,88 €
4. | ELEKTRİK İŞLERİ
4.0.1. | PlanetDISK® Kontrol Panosu | 1 | 4.897,00 € | 4.897,00 € | %12 | 4.309,36 €
5. | NAKLİYE
5.0.1. | 40' HC konteyner | 1 | 13.027,00 € | Opsiyonel | %0 | Opsiyonel
5.0.2. | Tır | 1 | 0,00 € | Opsiyonel | %0 | Opsiyonel
6. | PROJE, MONTAJ, DEVREYE ALMA, EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK
6.0.1. | Mühendislik Hizmetleri Genel Paketi | 1 | 1.700,00 € | 1.700,00 € | %12 | 1.496,00 €
7. | POD HAZIRLANMASI VE ONAYININ ALINMASI-HARÇLAR HARIÇ
7.0.1. | Resmi Onay Süreçleri Yönetimi | 1 | 2.300,00 € | 2.300,00 € | %0 | 2.300,00 €
TOPLAM |  |  |  | 173.126,06 € | Toplam İndirim | 22.869,13 €
*Opsiyonel ve Yerel Temin Ekipmanlar toplam fiyata dahil değildir. |  |  |  | Genel İndirimli Toplam Fiyat |  | 150.256,93 €
* K.D.V., Tüm Diğer Masraflar ve Vergiler HARİÇTİR.
* EXWORKS PlanetTEK Kocaeli Gebze Fabrika Teslimi
* Opsiyon Süresi : 30 Gün
Yerel Temin : Daha iyi garanti koşulları için ekipmanlar yerel olarak temin edilmelidir.

## ekipman_tablosu
MEKANİK EKİPMANLAR
Elle Temizlemeli Kaba Izgara
Miktar | 1 Adet
Elek Aralığı | 30 mm
Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip | Çubuk veya perfore tip ızgara
Elle Temizlemeli İnce Izgara
Miktar | 1 Adet
Elek Aralığı | 10 mm
Malzeme | Galvaniz Kaplı ST37 Karbon Çelik
tip | Çubuk veya perfore tip ızgara
Kum-Yağ Tutucu Plakaları
Miktar | 4 Adet
Malzeme | Fiber (CTP) veya Polipropilen veya Kompozit
Boyut | 1000 x 1000 mm
Dengeleme Tankı Terfi Pompaları
Miktar | 1 asil + 1 yedek
Kapasite | 3,0 m³/sa @ 5,9 mSS
Motor | 0.8 kW
Tip | Dalgıç
Marka | City Pumps Ranger 10 35
Malzeme | Döküm Gövde
PlanetDISK® MX DBD Unitesi - Kapaklı
Miktar | 1 Adet
Disk Çapı | 2,05 m
Motor Gücü | 1 x 0,37 kW
Her bir Diskin Alanı | 6,6 m² / disc
Her bir Ünitedeki Disk Sayısı | 118 disk / ünite
Minimum Toplam Disk Alanı | 778,8 m²
Devir | 3 – 4 devir/dakika
Ünite Boyutları [Boy x En x Yük.] | 3.350 x 2.370 x 2.650 mm
Diskler | PP (Polipropilen), Sıfır Malzeme, Tek Parça Disk, Kalınlık: 1,5 mm - 2 mm
Dolu Mil | Epoksi Boyalı AISI 1045 (C45) Karbon Çelik, çap: 85 mm
Gövde | Fiberglass (GRP)
Şase | Toz Boyalı Karbon Çelik
Suya Temas Eden Parçalar | AISI 304 Stainless Steel
RBC Ünitesi İmalatçısı | PlanetTEK Environmental and Water Wastewater Treatment Technologies Inc.
Motor İmalatçısı | WAT veya muadili
Redüktör İmalatçısı | PGR veya muadili
Blower
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 15 m³/sa @ 200 mbar
LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı
Miktar | 0 Adet
İmalat Malzemesi | Fiber Gövde & Toz Boyalı Karbon Çelik Şase
Lamella Plaka Alanı | 0 m²/tank
Tank Hacmi | 0 m³/tank
İmalatçı | PlanetTEK Inc.
Temizleme | Alta biriken çamur otomatik olarak çamur pompası aracılığı ile çekilir. Gerektiğinde lamella yüzeyleri basınçlı su ile manuel olarak yıkanır.
Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası
Miktar | 0 Adet
İmalatçı | Sumak veya Muadili
Kapasite | 10 m³/saat @ 8,1 mSS
Motor | 0.8 kW
Tip | Santrifüj Tip
Resürkilasyon Pompası
Miktar | 1 asil + 1 yedek
Kapasite | 0,0 m³/sa @ 0 mSS
Motor | 0 kW
Tip | Dalgıç
Marka | undefined
Malzeme | Döküm Gövde
Denitrifikasyon Tankı Mikseri
Miktar | 1 Adet
Motor | 0,4 kW
Tip | Dalgıç
Marka | ...
FeCl3 Dozaj Pompası
Miktar | 1 Adet
Solüsyon | Sıvı Klor
Kapasite | 5,0 lt/sa @ 5,0 Bar
FeCl3 Solüsyon Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 200 lt
Malzeme | Polietilen
Ön Klorlama Dozaj Pompası
Miktar | 1 Adet
Solüsyon | Sıvı Klor
Kapasite | 5,0 lt/sa @ 5,0 Bar
Ön Klorlama Solüsyon Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 200 lt
Malzeme | Polietilen
Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası
Miktar | 1 asil + 1 yedek
Kapasite | 4,0 m³/sa @ 20-30 mSS
Motor | 2,2 kW
Pompa Tipi | Santrifüj
Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası
Miktar | 1 asil + 1 yedek
Kapasite | 9,4 m³/sa @ 20-30 mSS
Motor | 2,2 kW
Pompa Tipi | Santrifüj
Seperatör Filtre
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 4,0 m³/sa
Filtre Türü | 100 Mikron
Malzeme | AISI 304 Stainless Steel
Tam Otomatik Yüzey Borulamalı Kum Filtre Sistemi
Miktar | 1 Adet
Debi | 4,0 m³/sa
Filtrasyon Kesit Hızı | 5-7 m/saat
Vana Miktarı | 5 adet/tank
Vana Kontrolü | Elektrik Aktüatörlü
Otomasyon | Siemens Logo
Tank Malzemesi | Epoksi Boyalı ST37 Karbon Çelik/FRP Tank
Borulama Malzemesi | PVC
Ters Yıkama Debisi | 9,4 m³/sa
Test Basıncı | 9 bar
Çalışma Basıncı | 2-6 bar
Tam Otomatik Yüzey Borulamalı Aktif Karbon Filtre Sistemi
Miktar | 1 Adet
Debi | 4,0 m³/sa
Filtrasyon Kesit Hızı | 5-7 m/saat
Vana Miktarı | 5 adet/tank
Vana Kontrolü | Elektrik Aktüatörlü
Otomasyon | Siemens Logo
Tank Malzemesi | Epoksi Boyalı ST37 Karbon Çelik/FRP Tank
Borulama Malzemesi | PVC
Ters Yıkama Debisi | 9,4 m³/sa
Test Basıncı | 9 bar
Çalışma Basıncı | 2-6 bar
Dekantör
Miktar | 1 Adet
İmalatçı | Polat ya da Haus
Kapasite | 1 m³/saat
Motor | 7,5 kW + 4 kW
Tip | Santrifüj
Çamur Besleme Pompası
Miktar | 1 Adet
İmalatçı | Allweiler veya Muadili
Kapasite | 1,0 m³/sa
Motor | 1,5 kW
Pompa Tipi | Santrifüj
Süzüntü Suyu Pompası
Miktar | 1 Adet
İmalatçı | City Pumps Ranger ya da muadili
Kapasite | 1,0 m³/sa
Motor | 0,75 kW
Pompa Tipi | Dalgıç
Poli Dozlama Ünitesi
Miktar | 1 Adet
İmalatçı | PlanetTEK
Kapasite | 200 lt/sa
Motor | 1,1 kW
Tipi | Solüsyon tankı ve dozlama ünitesi
İNŞAAT İŞLERİ
Izgara Kanalı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 3 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,1 m³/sa pik debide 30 dakika
Anoksik Denitrifikasyon Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 38 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 9,4 m³/sa debide 4 saat
Birinci Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 15 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,1 m³/sa pik debide 2,5 saat
İkinci Çöktürme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 12 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,1 m³/sa pik debide 2 saat
Dengeleme Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 12 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,1 m³/sa pik debide 2 saat
Arıtılmış Su Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | 12 m³ ıslak hacim
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | 6,1 m³/sa pik debide 1 saat
Filtrelenmiş Su Tankı
Miktar | 1 Adet
Kapasite | Tank kapasitesi müşterini talebine göre seçilecektir
Malzeme | Betonarme
Bekleme Süresi | Sulama ihtiyacı kadar hacim seçilmesi tavsiye edilir

## enerji_isletme
ENERJİ İŞLETME GİDERLERİ
Toplam Hidrolik Yük | 73,00 m³/saat |  | Birim Kurulu Güç | Toplam Kurulu Güç | Güç Kullanım Yüzdesi | Günlük Çalışma | Elektrik Tüketimi
1 kW.saat Enerji Bedeli | 13,00 € cent
MEKANİK EKİPMANLAR |  | Adet | kW | kW | % | saat | kW.saat/gün
Fiziksel Arıtma Üniteleri (Birincil Arıtma)
Dengeleme Tankı Terfi Pompası |  | 1 | 0,80 | 0,80 | 90% | 24 | 17,28
Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)
PlanetDISK® MX RBC Ünitesi |  | 1 | 0,37 | 0,37 | 90% | 24 | 7,99
Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası |  | 1 | 0,80 | 0,80 | 90% | 1 | 0,72
Resürkilasyon Pompaları |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 90% | 24 | 0,00
Anoksik Tank Mikseri |  | 1 | 0,40 | 0,40 | 90% | 24 | 8,64
FeCl3 Dozaj Pompası |  | 1 | 0,09 | 0,09 | 90% | 24 | 1,94
Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma)
Ön Klorlama Ünitesi |  | 1 | 0,09 | 0,09 | 90% | 22 | 1,78
Filtrasyon Sistemi Besleme Pompası |  | 1 | 2,20 | 2,20 | 90% | 22 | 43,56
Filtrasyon Sistemi Geri Yıkama Pompası |  | 1 | 2,20 | 2,20 | 90% | 2 | 3,96
Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
Çamur Besleme Pompası |  | 1 | 1,50 | 1,50 | 90% | 8 | 10,80
Dekantör |  | 1 | 11,50 | 11,50 | 90% | 8 | 82,80
Süzüntü Suyu Pompası |  | 1 | 0,75 | 0,75 | 90% | 8 | 5,40
Polimer Dozaj Ünitesi |  | 1 | 1,10 | 1,10 | 90% | 8 | 7,92
TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİ | [6 empty] | 192,08
1 m³ atıksu başına elektrik tüketimi | [5 empty] | 2,63 | kW.saat / m³
1 m³ atıksu başına elektrik giderleri | [5 empty] | 34,21 | cent / m³
Elektrik Gideri | [5 empty] | 24,97 9.114 | € / gün € / yıl
*** "1 kW/saat = 13 € cent" TÜRKİYE şartları baz alınmış olup karşılaştırma amaçlıdır.

## enerji_karsilastirma
PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ ENERJİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
PlanetDISK® Ünitesi |  |  | Klasik Aktif Çamur Sistemi
Motor Redüktörü |  |  |  | Blower |  | Çamur Geri Devir Pompası
MX 1 Unit Number | 1 | adet | Number | 1 | adet | 1 | adet
MX 1 Motor Power | 0,37 kW |  | Power | 2,00 | kW/saat | 2,20 | kW/saat
Total Power | 0,37 | kW/saat | Total Power | 2,00 | kW/saat | 2,20 | kW/saat
Power Consumption | 90% |  | Power Consumption | 90% |  | 90%
Total Actual Power to be used | 0,33 | kW | Total Actual Power to be used | 1,80 | kW | 1,98 | kW
Electricity Price | 0,13 | €/kW | Electricity Price | 0,13 | €/kW | 0,13 | €/kW
Daily Working Time | 24 | saat/gün | Daily Working Time | 24 | saat/gün | 4 | saat/gün
Yearly Working Time | 365 | gün/yıl | Yearly Working Time | 365 | gün/yıl | 365 | gün/yıl
PlanetDISK® Ünitesi Enerji Gideri | 379 € | /yıl | Klasik Aktif Çamur Enerji Gideri | 2.050 € | /yıl | 376 € | /yıl
PlanetDISK® diğer atıksu arıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında, enerji tasarrufu |  |  |  | 2.046 € / yıl
Tasarruf tutarı 10 yılda |  |  |  | 20.464 € / 10 yıl
Blower ve Difüzör Bakım Masraflarıyla birlikte bu rakam |  |  |  | 21.000 €

## kapak
TEKLİF BİLGİLERİ
Teklif Numarası | YDS R0 07 08 2026 1 MX 1 73 26 118
Debi | 73 m³/gün
Giriş BOİ₅ | 350 mg/l
Çıkış BOİ₅ | 40 mg/l
Üçüncül Arıtma Sonrası BOİ | 32 mg/l
Atıksu Sıcaklığı | 19 °C

## karbon_ayakizi
KARBON AYAK İZİ
Electricity Consumption Definitions |  | Unit | Electricity Consumption Definitions |  | Unit
DBD Sistemi Enerji Tüketimi | 8,0 | kWh/gün | AS Sistemi Enerji Tüketimi | 51,1 | kWh/gün
DBD Sistemi Enerji Tüketimi | 2.917 | kWh/yıl | AS Sistemi Enerji Tüketimi | 18.659 | kWh/yıl
CO2 Emisyon Faktörü | 0,43 | kg CO₂/kWh | CO2 Emisyon Faktörü | 0,43 | kg CO₂/kWh
Yıllık Karbon Ayak İzi | 1,3 | ton CO₂/yıl | Yıllık Karbon Ayak İzi | 8,0 | ton CO₂/yıl
Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | 57 | Ağaç / yıl | Elektrik tüketimine bağlı yıllık ağaç borcu | 365 | Ağaç / yıl

## on_yillik_maliyet
PlanetDISK® DBD TEKNOLOJİSİ İLE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ 10 YILLIK EKONOMİK ÖMÜR VEYA YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜM (TCO) ANALİZİ
| İlk Yatırım Maliyeti (İnşaat Hariç) | Yıllık Enerji Maliyeti | Yıllık Operatör Maliyeti | Yıllık Bakım ve Yedek Parça Maliyeti
PlanetDISK® | 150256.94 | 379.2204 | 1219 | 35.6
Aktif Çamur | 112692.705 | 2425.644 | 4876 | 106.8
PlanetDISK® ile 10 Yıllık Toplam Kazanç: 40,000.00 €

## opex
YILLIK İŞLETME GİDERLERİ - OPEX
Giderlerin Tanımları | Toplam Fiyat
Enerji Giderleri | 9.114 € /yıl
Sarf Malzemesi ve Bakım Giderleri | 2.634 € /yıl
GENEL TOPLAM | 11.748 € /yıl

## ozet_tablosu
Teklif No |  |  |  | 2026 / 0346
Teklif Referans No |  |  |  | YDS R0 07 08 2026 1 MX 1 73 26 118
Müşteri |  |  |  | Acme Endüstri A.Ş.
Tasarım Parametreleri
· | Atıksu Kaynağı |  |  | Yalnızca kişisel kullanımdan kaynaklanan evsel atıksulara göre tasarım yapılmış olup, hayvanlardan kaynaklanan atıksular, klorlu havuz suları ve yağmur suları hesaba dahil edilmemiştir.
· | Nihai Kullanım Amacı |  |  | Sulama/Geri Kazanım
· | Hidrolik Yük |  |  | 73 | m³/gün
· | Saatlik Debi |  |  | 3.04 | m³/saat
· | Pik Debi |  |  | 6.08 | m³/saat
· | Organik Yük |  |  | 26 | kg/gün
· | Atıksu Sıcaklığı |  |  | 19 | °C
· | PlanetDISK® Ünitesi Alıkonma Süresi |  |  | 1.48 | saat
· | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Sayısı |  |  | 1 | adet
· | Disk Adedi |  |  | 118 | adet/ünite
· | Disk Çapı |  |  | 2.05 | m
· | 1 Diskin Yüzey Alanı |  |  | 6.6 | m²/disk
· | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Yüzey Alanı |  |  | 778.8 | m²/ünite
· | Bu Projedeki Toplam Disk Yüzey Alanı |  |  | 778.8 | m²
· | Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı |  |  | 0 | adet
· | 1 Adet Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı |  |  | 0 | m²/ünite
· | Lamella Seperatör LS 45 Son Çöktürme Tankı Toplam Yüzey Alanı |  |  | 0 | m²
Teklif İçeriği
ü | 1 | set | Elle Temizlemeli Kaba Izgara
ü | 1 | set | Elle Temizlemeli İnce Izgara
ü | 4 | adet | Kum-Yağ Tutucu Plakaları
ü | 2 | adet | Dengeleme Tankı Terfi Pompaları
ü | 1 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi
ü | 1 | adet | PlanetDISK® MX 1 DBD Ünitesi Kapağı
| 0 | adet | LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı
| 0 | adet | LS 45 Lamella Seperatör Son Çöktürme Tankı Çamur Pompası
ü | 1 | set | FeCl3 Koagülant Dozaj Sistemi
ü | 2 | adet | Resürkilasyon Pompası
ü | 1 | adet | Denitrifikasyon Tankı Mikseri
ü | 1 | set | Ön Klorlama Sistemi
ü | 1 | adet | Filtrasyon Besleme Pompası
ü | 1 | adet | Geri Yıkama Pompası
ü | 1 | adet | Seperatör Filtre
ü | 1 | adet | Tam Otomatik Multimedia Filtrasyon Sistemi
ü | 1 | adet | Tam Otomatik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi
ü | 1 | adet | Dekantör
ü | 1 | set | Polimer Ünitesi
ü | 1 | adet | Çamur Besleme Pompası
ü | 1 | adet | Süzüntü Suyu Pompası
İnşaat İşleri – idare tarafından yapılacaktır
ü | 1 | set | Borulama & Elektrik İşleri
ü | 1 | adet | PlanetDISK® Kontrol Panosu
ü | 1 | set | Proje Onay Dosyasının Hazırlanması ve Onayının Alınması (Harçlar Hariç)
ü | - | - | Proje ve Mühendislik, Devreye Alma ve Eğitim Verilmesi

## parametre
Parametre | Birim | Giriş (*) | Çıkış (!)
Toplam Atıksu Miktarı (max) – Hidrolik Yük | m³/gün | 73 | -
Toplam Kirlilik (max) – Organik Yük | kg/gün | 25,55 | -
Tesis Dizayn Debisi | m³/saat | 3,04 | -
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ₅) | mg/L | 350 | 40
Üçüncül Arıtma Sonrası BOİ | mg/L | 350 | 32
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | mg/L | 630 | 72
Askıda Katı Madde (AKM) | mg/L | 350 | <40
Toplam Azot (TN) | mg/L | 60 | 10
Toplam Fosfor (TP) | mg/L | 10 | 3
Yağ ve Gres | mg/L | ≤25 | <20
pH | - | 6 – 9 | 6 – 9
Atıksu Sıcaklığı | °C | 15 - 32 | 15 - 32
Kabul Edilen Sıcaklık | °C | 19 | -

## sarf_malzeme
SARF MALZEME VE BAKIM GİDERLERİ
Açıklama | Toplam Miktar | Tüketim | Birim Fiyat | Toplam Tutar
Biyolojik Arıtma Üniteleri (İkincil Arıtma)
PlanetDISK® MX DBD Ünitesi
Rulman Gres Yağı | 2 rulman | 0,50 kg/yıl.rulman | 6 €/kg | 6,00 €/yıl
Redüktör Yağı | 1 redüktör | 7,40 lt/yıl.redüktör | 4 €/lt | 29,60 €/yıl
Demir Üç Klorür (FeCl3) | 1 Dozaj Ün. | 1,16 ton/yıl | 200 €/ton | 232,00 €/yıl
Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Üniteleri (İleri Arıtma)
Ön Klorlama Dozaj Pompası
Sıvı Klor | 1 Dozaj Ün. | 1,34 ton/yıl | 0,38 €/kg | 0,51 €/yıl
Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
Katyonik Polielektrolit | 1 Dozaj Ün. | 91,00 kg/yıl | 26 €/kg | 2.366,00 €/yıl
GENEL TOPLAM |  |  |  | 2.634,11 €/yıl